蒸汽电磁阀说明书

蒸汽电磁阀产品用途

ZQDF-Y蒸汽液用电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，它在接受电控信号后能自动开启或关闭阀门，实现对管道中流体介质的通断或流量调节控制从而对次同中的温度、流量、压力等参数进行自动调节或远程控制。
蒸汽电磁阀产品可广泛应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中，ZQDF系列主要用于空气、蒸汽、煤气等气体介质的控制；ZQDF-Y系列电磁阀主要用于自来水、蒸馏水、冷冻盐水、电镀废液等液体介质，同时也用于粘度小于4°E的油类。

蒸汽电磁阀型号说明

蒸汽电磁阀产品特点

耐腐：主要部件阀塞，阀体等采用不锈钢和铸钢制成，防腐性能良好。
耐热：电磁、密封部分全部采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施。
耐磨：选材合理，阀塞与阀体间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损。
耐冷凝：蒸汽管道的冷北水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素，本阀则不受冷凝水影响。

蒸汽电磁阀结构原理
英科牌蒸汽电磁阀为分步动作直接先导式电磁阀，可根据断电时所处开、关状态的不同，可分为常闭式电磁阀和常开式电磁阀。常闭电磁阀，线圈通电后，衔铁在电磁力作用下先带动副阀阀塞提起，主阀阀杯上的流体经副阀流走，减少了作用在主阀阀杯上的压力，当主阀阀杯上的压力减少到一定值时，衔铁带动主阀阀杯，并利用压差而使主阀阀杯开启，介质流通。线圈断电后，电磁力消失，衔铁因自重下落复位。同时依靠介质压力，主副阀得以紧密关闭。常开电磁阀，线圈通电后由于吸力作用，动铁芯下移，把副阀阀塞压下，副阀关闭，主阀阀杯内压力上升，当压力升到一定值时，主阀阀杯的上下压差一样，由于电磁力作用，动铁芯失去主阀阀杯下，压紧主阀阀座，阀门关闭。线圈断电时，电磁吸力为零，副阀阀塞和支铁芯由于弹簧作用向上提起，副阀打开，主阀阀杯上的流体经副阀流走，减少了作用在主阀阀杯上的压力，当主阀阀杯上的压力减少到一定值时，利用压差把主阀阀杯推起，主阀打开，介质流通。

蒸汽电磁阀主要技术参数

| 型号 | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力MPa | 1.6 |
| 工作压差MPa | DN15～50 | 0～1.6 |
|  | DN65～100 | 0.05～1.6 |
| 介质种类 | 煤气、空气等 | 饱和蒸汽 | 过热蒸汽或高温气体 | 水油液体 | 热水、油 | 油 |
| 介质温度℃ | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
| 电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 |
| 使用寿命 | 按JB/T7352-94规定 |
| 泄漏量m1/min | 按JB/T7352-94·F规定 |
| 功耗 | AC≤70VA DC≤60W |
| 防爆标志 | dIIBT4 |
| 防爆证编号 | CE991010 |
| 出线口接头 | 内螺纹M20×1.5 |
| 环境温度 | -40～+60℃ |

蒸汽电磁阀外形尺寸及连接尺寸表

| 公称通径 DN | 外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰连接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d |
| 15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 |  |  |  | 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 |  |  |  | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 |  |  |  | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |

蒸汽电磁阀安装须知

1、不能在爆炸危险场合使，如果工况需要请选择防爆线圈
2、安装电磁阀前，管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀。
3、在电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置。
4、安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方。
5、在安装前，要注意看清产品标牌，认真阅读使用说明书，判断产品是否符合使用条件。
6、不能将阀安装在管道的低凹处，以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。
7、在管路系统中，安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀门的通径。
8、在管路刚性不足情况下，建议把阀前管道用支架固定，以免电磁阀工作时引起振动。
9、电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质，电磁阀内件表面上的污物及过滤器，需定期清洁干净。
10、电磁阀前后管道上需安装压力表，以便观察管道压力。

蒸汽电磁阀使用保养

1、电磁阀从管路上卸下不用时，应将内部及零件拭净并用压缩空气吹净储存。
2、电磁阀安装后需通入介质实验动作数次，确认正常后方可投入正式使用。
3、应定期清洗大阀内外及衔吸合面的污物，注意不要损坏密封面。
4、电磁阀较长时间不用时，应关闭阀前手动阀，重新启用时，蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净，并作试动作数次，待开关正常后方可投入使用。
5、工作时，要注意阀门前后压力表，要求工作压力不得超过额定压力，工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时，电磁阀要停止使用，关闭前后手动阀，以免电磁阀爆炸和泄漏
6、使用时间较长时，如活塞与阀座间密封不好，可将活塞密封面重新磨平，再和阀座研磨。
7、建议使用单位派专人负责使用保养。

蒸汽电磁阀订货须知
1、订货时注明型号、公称通径、公称压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及频率、介质粘度。
2、电磁阀正常工作时的电压为220+22-15V，如超过此范围，请订货时注明电压波动量。其它规格电源电压可做特殊订货。                                     
3、阀门的开通时间达12小时以上，请选用常开式电磁阀。当使用环境周围有易燃易爆品，请选用防爆型电磁阀。（防爆型结构如下图三）

欢迎您访问英科阀门的网站【http://www.ylkbf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67928052\67370263